

Descriptif **CERTILAM T** ouverture / fermeture

*Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur ROUGE impliquent un choix de votre part, les parties MAUVES sont des conseils.*

1. **ARTICLE DESCRIPTIF.** *(pour Copier / Coller)*

Fourniture et pose d’évacuations de fumées (DENFC) de type CERTILAM T de chez SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents.

Profils série froide de type :

* cadre G, F ou C déligné pour pose en sheds ou barres à vitres ;
* cadre C pour pose sur costière.

L’entreprise prendra en compte l’environnement du châssis pour définir le type de cadre périphérique le plus adapté à la mise en œuvre projetée :

* Manœuvre électrique ouverture et fermeture de type B en 24 Vcc courant continu (force motrice), motorisation par vérin(s) double effet sur traverse support spécifique.
* Manœuvre 230 Vca pour ventilation uniquement, motorisation par vérin(s) double effet sur traverse support spécifique.
* Manœuvre pneumatique ouverture et fermeture de type B en 24 Vcc courant continu (force motrice), motorisation par vérin(s) double effet sur traverse support spécifique.
* Manœuvre mécanique ouverture et fermeture de type B, motorisation par ressorts à gaz poussant à l’ouverture, fermeture par câble acier et treuil (à prévoir en sus).

Lames aluminium simple peau (non isolées) -Uw :2,34 W/m²/°C- / lames et cadre isolées- Ug remplissage thermique : 1,32 W/m²/°C.

Finition aluminium anodisée teinte naturelle / couleur XXXX / laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec / sans contacts de position.

Ce DAS / DENFC sera certifié CE 12 101-2 et NF S 61-937 *; Re 1000 + 10 000 attestant de la fiabilité de l’appareil en* *utilisation bi-fonction désenfumage + ventilation naturels*, l’entreprise présentera les procès-verbaux à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

**Repère 1** : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….:

Surface géométrique (Av) en m² ……………. :

Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² :

Localisation :

Quantité :

**Repère 2** : Dimensions hors tout dormants (L x Ht) …….:

Surface géométrique (Av) en m² : ..…………. :

Surface Utile d’Evacuation –SUE-(Aa) en m² :

Localisation :

Quantité :

Fourniture et pose d’une (de) costière(s) acier galvanisé 12/10ième, droite avec pente latérale de 5 degrés, isolée(s) pour reprise d’étanchéité, hauteur 280 mm, reposant directement sur chevêtre(s) acier/bois réalisé par le lot CHARPENTE-COUVERTURE. Trémie costière : 0,000 x 0,000 m (L x Ht). Finition acier galvanisé laissé brut / laquage RAL XXXX suivant choix de l’architecte.

**CONSEILS POUR UNE BONNE PRESCRIPTION.**

Si vous prescrivez cet appareil, les limites de prestations seront les suivantes :

* fourniture et pose du CERTILAM T au lot Couverture / Etanchéité ;
* fourniture et pose du coffret de commande (DAC), du treuil (DCM), et des liaisons entre le DAC, le DCM et le(s) châssis au lot Couverture / Etanchéité ;
* fourniture, pose et raccordement de la télécommande venant du CMSI (SSI) au lot Electricité – Courants Faibles.

Le choix du cadre périphérique du CERTILAM T est dépendant :

* de son environnement (costière, verrière, etc…); nous vous conseillons de vous rapprocher de nos Services pour définir le cadre le plus adapté.

Finition laquée ou anodisée ; une attention particulière doit être portée à la localisation de votre projet, en bord de mer, sur la frange littorale ou en site exposé ou agressif, merci de préconiser :

* soit un laquage Qualicoat, qualité Marine.
* soit une anodisation 20 microns.

Les contacts de position (attente et sécurité) sont une option. Ils permettent la lecture à distance de l’état (ouvert ou fermé) du/des châssis. Ils peuvent être demandés :

* en fonction de la catégorie du SSI (obligatoire avec un SSI de catégorie A) ;
* par la GTC ou GTB du bâtiment, si les châssis ont une fonction complémentaire de confort (ventilation).

ATTENTION : un même contact ne peut pas donner l’information sécurité incendie et l’information confort.

Rappel de la gamme dimensionnelle CERTILAM T (totalement sur mesure) :

*Nous consulter pour la faisabilité, les surfaces libres et utiles.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *NB\*: côtes trémie appareil (rajouter le cadre en sus pour hors tout)* | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
| Dimensions minimales certifiées CE et NF (désenfumage): | 500 | 800 |
| Dimensions maximales certifiées CE et NF (désenfumage): | 2000 | 3000 |

*NB : Certifié à partir de 1,00 m² de surface géométrique*

Plan de principe :

